**柳州市中医医院（柳州市壮医医院）**

**采购前市场调查公告**

根据我院总务科业务开展的需要，拟对以下采购项目进行采购前市场调查公告，欢迎具备资质、有意向的供应商联系了解详情，并提供市场采购报价资料。

**一、拟采购项目的基本情况**

1.拟采购项目：我院莲花山院区力聚发生器维修保养服务

2.设备名称及数量：蒸汽发生器2台；

3.设备品牌及型号：力聚牌LJPZ1.2-1.0-Q；

4.生产厂家：浙江力聚节能服务有限公司；

5.服务期限：两年；

6.采购总预算：本项目维保服务费总预算不超过￥98000.00（大写：玖万捌仟元整）/两台/两年；

7.服务地点：柳州市中医医院莲花山院区。

**二、需求一览表**

|  |
| --- |
| **蒸汽发生器主要维修保养服务要求** |
| 1. **维修保养范围**

整机维保（含蒸汽发生器整机及蒸汽发生器的水处理整机）及其配套设备、设施（包括常规备件、柱塞泵、流量计、水处理设备、本体、燃烧配件）的维修保养。1. **维保服务要求和内容**

 **1.维保服务要求**（1）为保证发生器能安全运行,维保单位必须定期派出专业人员到场对蒸汽发生器进行发生器检查、维护，每2个月/次（一年共6次，两年共12次）。具体要求见下文“维保服务内容”。（2）在服务期内保证95%的开机率（即停机时间少于5%），按一年365个日历日计算。（3）提供7\*24小时电话服务。（4）提供远程在线监控系统服务（7\*24小时），远程在线监控系统若检测到机组故障，在五分钟内发送信息通知至采购人工程管理人员处理。（5）每季度对安全装置做动作试验及调整一次。（6）每季度到场提供免费培训服务，培训内容为蒸汽发生器的使用注意事项、新员工岗前培训服务、日常维护及操作注意事项、应急处理等。（7）维修完毕后的蒸汽发生器应运行正常，并保证质量达到厂家颁布的质量标准和达到本项目的要求。**2.** **维保服务内容**（1）需每2个月定期维护保养的包括:蒸汽发生整机及水处理整套设备、水位控制器、蒸汽发生器、水处理配电系统、运行参数的调试，配电电线路、给水滤芯、柱塞泵机油更换，以及连接管道密封性。（2）蒸气发生器与水处理整机保养项目具体如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **保养项目** | **维保要求** |
| 1 | 控制柜内PLC可编程控制器、BP100燃烧控制器、水泵变频器、各电气元件、导线、触摸屏 | 线端紧固及卫生清理 |
| 2 | 终端线路燃烧器、零压阀、步进阀、蒸汽超温保护、液胀烟温保护、缺水保护、蒸汽超压保护、给水超压保护、水位控制、给水流量计、给水温度、蒸汽温度、烟气温度、水处理器、给水泵、隔膜泵、给水压力传感器、蒸汽压力传感器、电动阀 | 线路检查及线端紧固保养 |
| 3 | 燃烧器点火装置、离子棒、紫外线火焰探头、燃烧头 | 除尘清理及调整 |
| 4 | 燃烧器供油管过滤网、油泵过滤网、阀组过滤网 | 除尘清洗 |
| 5 | 安全阀、疏水阀、排污阀、汽水分离器、主汽阀、给水压力表、回水压力表、蒸汽压力表 | 检查保养 |
| 6 | 隔膜泵油位 | 检查 |
| 7 | 给水压力表、回水压力表、蒸汽压力表 | 检查保养 |
| 8 | 水处理再生吸盐 | 过程检查及给水水质化验 |
| 9 | 压力温度控制准确度、安全装置动作试验、水位控制动作试验、零压阀动作试验、燃气流量调整、风量调整、排烟测试<燃烧效率测试>、水流量调整、水处理器测试。 | 机组性能测试 |
| 10 | 安全阀、风压检测、熄火锁定、水位控制、蒸汽超温保护、液胀烟温保护、缺水保护、蒸汽超压保护、给水超压保护、水位控制 | 安全装置检查 |
| 11 | 盘管结垢，结垢的要酸洗，维保期内免费酸洗一次〖**注：如供水水质超过国家规定蒸汽锅炉给水硬度应≤0.03mmol/L而造成结垢需多次酸洗的，每次酸洗按盘管清洗一路（每台蒸汽发生器有两路盘管的材料）进行收费**〗**。** | 情况检查 |

 |
| **三.售后服务要求**（1)供应商所供产品和维修配件须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。（2)供应商应专人负责对接，开通24小时保修服务。（3**)故障响应时间：在合同期内，采购人在使用过程中出现故障的，供应商在接到故障通知后2小时内响应，并于48小时内到达现场，到达现场后6小时内解决故障。**（4)免费送货上门，免费安装调试。（5)免费为用户的日常使用、维护提供专业的咨询服务。 |

**三、供应商资质要求**

1.具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，有效经营期内；

2.具有良好的商业信誉，履约情况良好，无重大不良记录;

3.三年内无涉及重大资产的不良诉讼;

4.本项目不接受联合体竞价。

**四、报价文件要求**

意向供应商请将以下资料发送到联系邮箱：

1、供应商的营业执照复印件加盖公司公章的PDF格式文件1份

2、报价文件：加盖公司公章的PDF格式文件1份和Excel电子表格形式的文件1份；

3.项目指定联系人和联系方式；

**五、公告期限**

公告发布之日起3个工作日（2025年8 月13日至2025年8月15日18时00分），过期联系的供应商，我院有权不予接待。

**六、联系事项**

联系地址：柳州市城中区东环大道延长线东侧红葫路6号

联系部门：总务科

联 系 人：陈女士

联系电话：0772-3357139

联系邮箱：lzszyyyzwk@163.com

本次采购市场调查是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）